ПАСПОРТ

Устройство защитного отключения (УЗО) серии ВД15Е

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство защитного отключения УЗО ВД15Е применяется в электрических цепях переменного тока номинальным напряжением 230В и предназначено для:

• защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки;

• защиты электрооборудования (ЭО) при повреждении изоляции проводников и неисправностях (ЭО);

• предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Количество полюсов | 2Р |
| Номинальное напряжение, Un, В | 230 |
| Частота fn, Гц | 50 |
| Номинальный ток нагрузки In, А | 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 100А |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n, мА | 10, 30, 100, 300 |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток I∆n0, мА | ≤0,35 I∆n (тип А), ≤0,5 I∆n (тип АС) |
| Номинальная наибольшая отключающая способность, Icn, A | 4500 |
| Класс УЗО | электронное |
| Механическая износостойкость: - механических циклов, не менее | 10 000 |
| В том числе коммутационная износостойкость: - электрических циклов, не менее | 4500 |
| Сечение подключаемого провода, мм2 | 1,0 – 35,0 |
| Степень защиты | IP20 |
| Функциональное исполнение | АС, А |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -25 ÷ до +40 |

## Таблица 2. Предельные значения времени отключения и неотключения для переменного дифференциального тока (среднеквадратичное значение) для АВДТ типов АС и А

| ## Значение дифференциального тока |  |  | ## 2 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Максимальное время отключения, с | ## 10 мА | ## 0,3 | ## 0,14 | ## 0,04 |
| ## Максимальное время отключения, с | ## 30 мА | ## 0,3 | ## 0,14 | ## 0,04 |
| ## Максимальное время отключения, с | ## 100мА | ## 0,3 | ## 0,14 | ## 0,04 |
| ## Максимальное время отключения, с | ## 300мА | ## 0,3 | ## 0,14 | ## 0,04 |

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

УЗО ВД15Е – электронное устройство, не имеющее собственного потребления энергии, состоящее из дифференциального трансформатора тока (ДТТ) с усилителем. Прибор оборудован кнопкой «Тест» для периодической проверки работоспособности. Все узлы УЗО ВД15Е заключены в корпус, изготовленный из не поддерживающей горение пластмассы. В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, по проводникам силовой цепи, проходящим сквозь окно магнитопровода (ДТТ), протекают рабочие токи нагрузки. Эти токи наводят в магнитном сердечнике (ДТТ) равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю, следовательно, ток во вторичной обмотке также равен нулю. Вся система находится в состоянии покоя и УЗО ВД15Е остается во включенном положении.  При возникновении тока утечки (например, утечки на землю или прикосновении человека к токоведущим частям ЭУ) – баланс токов в питающих проводниках и магнитных потоков в сердечнике нарушается, во вторичной обмотке (ДТТ) появляется трансформированный дифференциальный ток. Пропорциональное этому току напряжение подается на вход электромагнита (через усилитель – электронный) расцепления контактов и, если это напряжение превышает значение уставки, электромагнит отключает защищаемую цепь от питающей сети.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ и ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

- УСТАНОВКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Установка

Монтаж и пуск устройства в эксплуатацию должен производить только квалифицированный электротехнический персонал. Устройство крепится на монтажную рейку (DIN) 35x7,5мм.

Рабочее положение устройства – вертикальное (обозначением «ВКЛ» рукоятки управления – вверх), с отклонением до 5° С в любую сторону от указанной плоскости. Перед установкой устройства необходимо убедиться:

• в соответствии его параметров (маркировки УЗО ВД15Е) требуемым условиям;

• в отсутствии внешних повреждений;

• в работоспособности механизма (фиксации при переключении), произведя несколько переключений.

Для подсоединения можно использовать медные и алюминиевые провода. Рекомендуется использовать проводники с классом не менее 2 (многопроволочные), при этом жилы необходимо оконцевать медными тонкостенными гильзами.

В случае, когда используются проводники с жилой 1-го класса (однопроволочные), жилы необходимо складывать вдвое для создания лучшего контакта.

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1-N (сверху). Затягивать зажимные винты необходимо с усилием не более 2,5 Н•м. При установке устройства необходимо убедиться в том, что в зоне защиты УЗО ВД15Е нулевой рабочий проводник N не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки «Тест». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность. При срабатывании УЗО ВД15Е (рукоятка управления переходит в положение «ВЫКЛ»), необходимо тщательно обследовать состояние изоляции проводников потребителей защищаемой цепи и устранить причины, вызвавшие возникновение тока утечки. Затем устройство необходимо привести в рабочее состояние взводом рукоятки управления в положение «ВКЛ».

5.2. Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от -25 до +40°С, а ее среднесуточное значение не должно превышать +35°С.

Высота места установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря.

Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40°С. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например, 90% при +25°С. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу УЗО ВД15Е.

5.3. Условия хранения

Устройство должно храниться в закрытом, сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -25 до +40°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +25°С. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +20 ±5°С.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

УЗО серии ВД15Е поставляются в групповой упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортирование УЗО может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие дифференциального автомата заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «   » 	20 г.    Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300