ПАСПОРТ

Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат) серии АД63

## НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат) АД63 применяется в электрических цепях переменного тока номинальным напряжением 230В~ и частотой 50 Гц.

Предназначен для:

• Защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки;

• Защиты электрооборудования (ЭО) при повреждении изоляции проводников и неисправностях ЭО;

• Предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю;

• Автоматическое отключение участка электрической сети при перегрузках и коротких замыканиях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Количество полюсов | 1+N |
| Номинальное напряжение, Un, В | 230 |
| Частота fn, Гц | 50 |
| Номинальный ток нагрузки In, 2-х полюсное 4-х полюсное | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n, мА | 30 |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток I∆n, мА | ≤0,5 |
| Номинальная наибольшая отключающая способность, Icn, A | 4500 |
| Время отключения (срабатывания) при In, не более сек. | 0,05 |
| Тип защитной характеристики | С, В |
| Механическая износостойкость: - механических циклов, не менее | 20 000 |
| В том числе коммутационная износостойкость: - электрических циклов, не менее | 6 000 |
| Сечение подключаемого провода, мм2 | до 25 |
| Степень защиты | IP20 |
| Функциональное исполнение | АС |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -25 ÷ до +40 |

## КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1. Конструкция.

АД63 - электронное устройство из двух электрически и механически связанных следующих частей: автоматического выключателя с механизмом свободного расцепления и модуля обнаружения тока утечки, содержащего дифференциальный трансформатор тока (ДТТ) с усилителем. Аппарат оборудован кнопкой «Тест» для периодической проверки работоспособности. Все узлы АД заключены в корпус, изготовленный из негорючей пластмассы. АД63 имеет возможность соединения с автоматическими выключателями ВА 47-29 с помощью соединительной шины.

3.2. Принцип действия.

В нормальном режиме, при отсутствии тока утечки, по проводникам силовой цепи, проходящим сквозь окно магнитопровода ДТТ, протекают рабочие токи нагрузки. Эти токи наводят в магнитном сердечнике ДТТ равные, но разнонаправленные магнитные потоки. Результирующий магнитный поток равен нулю, следовательно, ток во вторичной обмотке так же равен нулю. Вся система находится в состоянии покоя и выключатель остается во включенном положении. При возникновении тока утечки (например, утечки на землю или прикосновении человека к токоведущим частям ЭО) - баланс токов в питающих проводниках, а следовательно и магнитных потоков в сердечнике нарушается, и во вторичной обмотке ДТТ появляется трансформированный дифференциальный ток. Пропорциональное этому току напряжение со вторичной обмотки ДТТ подается на вход усилителя и если это напряжение превышает значение уставки срабатывания, усилитель подает напряжение на катушку электромагнита выключателя, тем самым отключая защищаемую цепь от питающей сети. При защите от сверхтоков и повышенного напряжения выключатель отключается как автоматический выключатель при срабатывании термомагнитного и электромагнитного расцепителя.

Время-токовые характеристики отключения

При температуре окружающего воздуха +30°С

С – срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением номинального тока

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения дифавтомата серии АД63 1Р+N

- УСТАНОВКА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Установка

Монтаж и пуск устройства в эксплуатацию должен производить только квалифицированный электротехнический персонал.

Устройство крепится на монтажную DIN-рейку 35х7,5 мм. Рабочее положение устройства - вертикальное (обозначением «ВЫКЛ» рукоятки управления - вниз), с отклонением до 5° в любую сторону от указанной плоскости.

Перед установкой устройства необходимо убедиться:

• в соответствии его параметров (маркировки АД) требуемым условиям;

• в отсутствии внешних повреждений;

• в работоспособности механизма (фиксации при переключении), произведя несколько переключений.

Для подсоединения рекомендуется использовать медные проводники с классом не менее 2 (многопроволочные), при этом жилы необходимо оконцевать медными тонкостенными гильзами.

В случае, когда используются проводники с жилой 1-го класса (однопроволочные), жилы необходимо складывать вдвое для создания лучшего контакта.

При подключении необходимо руководствоваться схемой подключения указанной в паспорте изделия, а так же нанесенной схемой на изделии и маркировкой(1, N) на клеммных зажимах

Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов(сверху). Фазный проводник подключается к зажиму с маркировкой 1 или L, нулевой проводник подключается к зажимам с маркировкой N. Нагрузка подключается снизу.  Затягивать зажимные винты необходимо с усилием не более 2,5 H•м. В противном случае дифавтомат может работать неисправно или вовсе не выполнять функцию защиты. Отсутствие подключение нулевого проводника приведет к некорректной работе защиты по току утечки.

При установке устройства необходимо убедиться в том, что в зоне защиты АД нулевой рабочий проводник N не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки тест «Т». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность.

При срабатывании АД (рукоятка управления переходит в положение “ВЫКЛ” и выскакивает кнопка), необходимо тщательно обследовать состояние изоляции проводников и потребителей защищаемой цепи и устранить причины, вызвашие возникновение тока утечки. Затем устройство необходимо привести в рабочее состояние взводом рукоятки управления в положение «ВКЛ».

5.2. Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С. Высота над уровнем моря - не более 2000 м.

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное. При вертикальной установке включенному положению дифференциального автомата по ГОСТ 21991 должно соответствовать верхнее положение рукоятки, а отключенному - нижнее. При горизонтальной установке включенное положение - слева, а отключенное - справа.

5.3. Условия хранения

Хранение дифференциального автомата должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +55°С и относительной влажности не более 80 % при +25°С.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дифавтоматы серии АД63 поставляются в групповой упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортирование дифавтоматов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие дифференциального автомата заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Yueqing Deen Electric Appliance Co., Ltd,

Завод: Huasham village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410

Импортер: ООО «Нова систем», Республика Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.14, к. 410