ПАСПОРТ

Контакторы малогабаритные серии КМИ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Контакторы малогабаритные КМИ предназначены для дистанционного включения и отключения электрической цепи. Для защиты цепи от перегрузок используют в сочетании с тепловым реле. Контакторы могут устанавливаться как на дин-рейку, так и на монтажную  панель.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  | КМИ-10910 | КМИ-11210 | КМИ-11810 | КМИ-22510 | КМИ-23210 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный рабочий ток, Ie, A |  |  |  | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| Номинальное напряжение изоляции, Ue, В |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт |  | 220/230В |  | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
|  |  | 380/400В |  | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
|  |  | 660В/690В |  | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В |  |  |  | 24, 110, 230, 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О |  |  | АС-3 | ≥80х104 |  |  |  | ≥65х104 |  |  |  | ≥48х104 |  |
|  |  |  | АС-4 | ≥16х104 |  |  |  |  | ≥12х104 |  |  | ≥8х104 |  |
| Механическая износостойкость, циклов В - О, не менее |  |  |  | ≥700х104 |  |  |  | ≥550х104 |  |  |  | ≥420х104 |  |
| Мощность, потр. катушкой при Uc, ВА | Срабатывание, cosφ=0.75 |  |  | 60 |  |  | 90 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Удержание, cosφ=0.3 |  |  | 7 |  |  | 7.5 |  | 20 |  |  |  |  |
| Мощность рассеяния катушки управления, Вт |  |  |  | 1.8 ÷ 2.8 |  |  | 3 ÷ 4 |  | 6 ÷ 10 |  |  |  |  |
| Степень защиты корпуса |  |  |  | IP65 |  |  | IP55 |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  | пластик |  |  |  | металл |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °С |  |  |  | от -20 до +40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Эксплуатация контакторов должна осуществляться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Эксплуатация контакторов разрешается только с последовательно включенным плавким предохранителем, или автоматическим выключателем соответствующего номинального тока.

По способу защиты человека от поражения электрическим током контакторы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Рисунок 3.1. Электрическая схема контактора КМИ-10910 – КМИ - 23210.

Рисунок 3.2. Электрическая схема контактора КМИ-34012 – КМИ-49512.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры пускателей КМИ в корпусе приведены на рисунках 4.1 – 4.2. и таблице 4.1.

Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры КМИ-10910 – КМИ-23210.

Рис.4.2 Габаритные и установочные размеры КМИ-34012 – КМИ-49512.

Таблица 4.1

| Наименование | А max | B max | C max |
| --- | --- | --- | --- |
| КМИ-10910-11210 | 45 | 74 | 80 |
| КМИ-11810 | 45 | 74 | 85 |
| КМИ-22510 | 56 | 84 | 93 |
| КМИ-23210 | 56 | 84 | 93 |
| КМИ-34012 - 46512 | 74 | 127 | 114 |
| КМИ-48012 - 49512 | 84 | 127 | 125 |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремонт и обслуживание контакторов должны осуществляться квалифицированным персоналом. ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Контакторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Контактор-1 шт.;

2. Паспорт-1 шт.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортирование контакторов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Хранение контакторов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при +25°С.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 8.1 При техническом обслуживании контакторов необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

## 8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр контакторов.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие контакторов заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300