ПАСПОРТ

Ограничители импульсных перенапряжений серии ОПС-1 (TGDY55II)

- НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие серии ОПC-1 является устройством защиты от импульсных перенапряжений, ограничения переходных перенапряжений и защиты от грозовых импульсов тока в сетях 230/400 В переменного тока частоты 50 Гц.

Ограничитель защищает линии питания от:

1. Грозовых перенапряжений электроустановок, возникающих при попадании молнии в инфраструктуру объекта, при удаленном ударе молнии (внутри облака, между облаками или в находящиеся вблизи объекты), при ударе молнии в грунт;

2. Коммутационных перенапряжений электроустановок, появляющихся в результате:

– переключений в мощных системах энергоснабжения;

– переключений в системах электроснабжения в непосредственной близости от электроустановок;

– резонансных колебаний напряжения в электрических схемах;

– повреждений в системах, например при КЗ на землю, дуговых разрядах.

Таблица 1.

| Класс ОПС -1 | Описание |
| --- | --- |
| В | Защита от наведенных импульсов при прямых ударах молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. Устанавливаются в главном распределительном щите. |
| С | Защита токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распределительные щиты. |
| D | Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. Устанавливаются непосредственно возле потребителя. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 2

Таблица 2

| Параметры | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B | C | D |
| Частота fn, Гц | 50 |  |  |
| Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, Un, B | 230/400 |  |  |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, In, кА | 30 | 15/20 | 5 |
| Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, Imax, кА | 60 | 30/40 | 10 |
| Номинальный ток защищаемого предохранителя или автоматического выключателя, А | 63 | 32 | 16 |
| Уровень напряжения защиты, кВ | < 2.0 | < 1.8 | < 1.2 |
| Сечение подключаемого провода, мм2 | 2,5 - 25 |  |  |
| Степень защиты | IP20 |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |  |  |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +80 |  |  |

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Монтаж и подключение ОПС-1 должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Ограничитель импульсных напряжений монтируется на DIN-рейку 35 мм. Момент затяжки винтов 2,5 Н•м.

Присоединение: к нижнему выводу ОПС-1 подключается нулевой защитный проводник (РЕ), к верхнему – нулевой рабочий проводник (N) или фазный проводник (L). В цепи ОПС-1 со стороны питающей сети должен быть установлен аппарат с функцией гарантированного отключения, например, автоматический выключатель, автоматический выключатель дифференциального тока или предохранитель.

Таблица 4. Схема подключения ОПС-1

1Р	2Р                      3Р                                           4Р

- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 ОПС-1, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

5.2 По способу защиты от поражения электрическим током ОПС-1 соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ограничители импульсных напряжений серии ОПС-1 поставляются в индивидуальной упаковке, паспорт – в 1 экземпляре на каждую упаковку.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортирование ОПС-1 может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Хранение ОПС-1 должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 85% при +25°С.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании ограничителя импульсных напряжений серии ОПС-1 необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие ограничителей импульсных перенапряжений заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

- ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300