ПАСПОРТ

Пускатели магнитные в корпусе со степенью защиты IP65 и и IP55 серии КМИ (QCX2)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пускатели магнитные КМИ являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора, теплового реле, оболочки с сальниками и кнопок управления. Пускатели предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. Для контакторов КМИ 10960 – КМИ 23260 используется пластиковый корпус, для контакторов КМИ 34062 – КМИ 49562 – металлическая оболочка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

|  | КМИ-10960 | КМИ-11260 | КМИ-11860 | КМИ-22560 | КМИ-23260 | КМИ-34062 | КМИ-35062 | КМИ-46562 | КМИ-48062 | КМИ-49562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный рабочий ток, Ie, A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| Номинальное напряжение изоляции, Ue, В | 660 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 220/230В | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
|  | 380/400В | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
|  | 415В | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 |
|  | 440В | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 |
|  | 500В | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 |
|  | 660В/690В | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 |
| Номинальное напряжение катушки управления, Uc, В | 230, 400 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О | АС-3 | ≥80х104 | ≥65х104 | ≥48х104 |
|  | АС-4 | ≥16х104 | ≥12х104 | ≥8х104 |
| Механическая износостойкость, циклов В - О, не менее | 10х106 |
| Мощность, потр. катушкой при Uc, ВА | Срабатывание, cosφ=0.75 | 60 | 90 | 200 |
|  | Удержание, cosφ=0.3 | 7 | 7.5 | 20 |
| Мощность рассеяния катушки управления, Вт | 1.8 ÷ 2.8 | 3 ÷ 4 | 6 ÷ 10 |
| Тепловое реле в составе пускателя, тип | JRS1-09314 | JRS1-09316 | JRS1-16321 | JRS1-25322 | JRS1-40353 | JRS1-40355 | JRS1-63357 | JRS1-63361 | JRS1-80363 | LR2D3365 |
| Диапазон регулировок теплового реле, А | 7-10 | 10-13 | 13-18 | 18-25 | 23-32 | 30-40 | 38-50 | 57-66 | 63-80 | 80-104 |
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP55 |
| Материал корпуса | пластик | металл |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +40 |

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикальное с отклонением ± 30°.

Монтаж и подключение пускателей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от +1°С до +40°С. Окружающая среда не взрывоопасная, не агрессивная к материалам аппарата. Группа механического исполнения М3, М4, М5 по ГОСТ 17516.1-90. Вибрация по степени жесткости V по ГОСТ 20.57.406-81.

Номинальный рабочий режим – продолжительный.

Хранение пускателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от – 40°С до + 60°С и относительной влажности не более 80% при +25°С.

Рисунок 3.1. Электрическая схема пускателя КМИ в корпусе с напряжением управления 230В АС.

Рисунок 3.2. Электрическая схема пускателя КМИ в корпусе с напряжением управления 380В АС.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры пускателей КМИ в корпусе приведены на рисунках 4.1 – 4.3.

Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры КМИ-10960 – КМИ-11860.

Рис.4.2 Габаритные и установочные размеры КМИ-22560.

Рис.4.3 Габаритные и установочные размеры КМИ-34062 – КМИ- 49562.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремонт и обслуживание пускателей должны осуществляться квалифицированным персоналом. ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Пускатели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пускатель-1 шт.;

2. Паспорт-1 шт.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортирование пускателей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

  - Хранение пускателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при +25°С.

  - Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 8.1 При техническом обслуживании пускателей необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

## 8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр пускателей.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие пускателей заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

  - Срок службы: не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «   » 	20 г. Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300